форма

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на проєктування організації та облаштування засобів дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку газу

Дата видачі: «	»	 202	 р.	№_________

Замовник:

Найменування комерційного вузла обліку газу (далі – КВОГ):

Місце розташування:

Розробка проєкту організації та облаштування засобів дистанційної передачі даних (далі – ЗДПД) на КВОГ:

Оператор ГРМ / Замовник

(непотрібне закреслити)

Організація і облаштування ЗДПД КВОГ:

Оператор ГРМ / Замовник

(непотрібне закреслити)

- Перелік даних, що передаються до Оператора ГРМ:

- годинний архів;

- добовий архів;

- місячний архів;

- архів аварійних ситуацій;

- архів втручання;

- поточні значення параметрів конфігурування;

- телеметрія про стан, заряд і ресурс батареї живлення, рівень GSM-сигналу тощо.

- Протокол передачі даних / Протокол передачі даних для промислових лічильників газу / Протокол передачі даних для побутових лічильників газу

(непотрібне закреслити)

- Перелік місць установлення ЗДПД:

- згідно з експлуатаційною документацією (далі – ЕД) виробника ЗДПД, з дотриманням НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання», Кодексом газорозподільних систем, Кодексом 2:2021 «Газорозподільчі системи. Рекомендації щодо проектування, будівництва, контролювання за будівництвом, уведення та виведення з експлуатації газорозподільчих систем» та інших діючих нормативних документів (далі – НД);

- у зручних для обслуговування, захищених від впливу навколишнього середовища, відповідно до документації на ЗДПД.

- Перелік місць установлення комунікаційного обладнання:

- згідно з ЕД виробника на ЗДПД з дотриманням НД;

- у зручних для обслуговування, захищених від впливу навколишнього середовища, відповідно до документації на ЗДПД.

- Інформація про параметри каналів зв’язку, які будуть застосовуватись для зчитування та передачі даних з КВОГ:

- GPRS;

- NB-IoT.

- LoRaWAN;

- Рекомендації щодо апаратного та програмного інтерфейсу:

- Для обчислювачів/коректорів об’єму газу:

- протокол обміну Modbus RTU/DNP3;

- фізичний інтерфейс обміну даними RS-232/RS-485.

- Для лічильників газу:

- низькочастотний вихід типу «сухий контакт».

- Умови спільного використання введених в експлуатацію ЗДПД, встановлених на КВОГ:

- цілодобово, безперервно на паритетних засадах.

- Інші обґрунтовані вимоги щодо облаштування ЗДПД на КВОГ:

Вимоги до програмного забезпечення ЗДПД:

- Для обчислювачів/коректорів об’єму газу:

- автоматичне зчитування даних з обчислювачів/коректорів об’єму газу КВОГ та передача на сервер за заданим графіком;

- опитування обчислювачів/коректорів об’єму газу існуючими опитувальними програмами;

- періодичне введення та реєстрація в пам’яті обчислювачів/коректорів об’єму газу КВОГ значень умовно постійних величин (густини газу за стандартних умов, молярних часток азоту та діоксиду вуглецю в газі).

- Для побутових лічильників газу:

- постійне отримання з КВОГ, накопичення та зберігання даних про облікований об’єм газу в погодинних значеннях протягом не менше 60 діб телеметричної інформації та автоматичне передавання на сервер згідно із заданим графіком.

- Загальні вимоги:

- робота із сервісною програмою, що здійснює опитування та модифікацію параметрів ЗДПД;

- дистанційна зміна графіка виходу на зв’язок та обсягу інформації, що передається на сервер;

- дистанційне оновлення внутрішнього програмного забезпечення (прошивки ПЗ) ЗДПД;

- робота із зовнішніми пристроями (комп'ютер, модем) між сеансами передачі даних.

Вимоги до проєктної документації, монтажу, технічного обслуговування ЗДПД та власності SIM-карт:

- проєктна документація на організацію та облаштування ЗДПД на КВОГ має бути розроблена з урахуванням вимог НД;

- монтаж та обслуговування ЗДПД повинні проводити тільки працівники спеціалізованих організацій з відповідними дозволами згідно з документацією на ЗДПД;

- SIM-карта для використання в ЗДПД надається Оператором ГРМ.

Відповідно до вимог пункту 3 глави 3 розділу Х Кодексу ГРМ проєктну документацію з облаштування ЗДПД на КВОГ погодити з Оператором ГРМ, в зоні ліцензійної діяльності якого знаходиться об’єкт.

Технічне завдання склав:

Телефон для консультацій:

Примітка. Обґрунтованість вихідних даних технічного завдання може бути оскаржена замовником в установленому порядку, зокрема через проведення незалежної експертизи.

Оператор ГРМ:	Замовник:

філія

ТОВ «Газорозподільні мережі України»

(посада)

М.П.	М.П.

/ 			 /

(підпис)                   (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)	(підпис)               (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ )

«___» 	 202__року	«___» ______________ 202__року